## Sheet1
广西警察学院304教室装修工程量清单
序号 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 安装需求 | 备注
一、装饰装修部分
2 | 防静电活动地板 | 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防静电地板 | 215 | ㎡ | 一.安装要求：1.安装固定可调支架和引条：首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线，按选定的铺设方向和顺序确定基准点，然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座，架上横梁转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高，待有钢支 柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平。 2. 铺设活动地板面层：首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线，确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密，不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时，不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边，也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处，应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌，窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 二. 质量标准： 1．活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求，符合施工规范和现行国家标准。 2. 活动地板安装完后行走必须无声响，无摆动，牢固性好。 三.基本项目： 1.表面清洁，图案清淅，色泽一至，接缝均匀，周边顺直，析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定，边角整齐、光滑。
厚度：40mm
7 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 600*600 | 215 | ㎡ | 一.安装要求： 1、弹线定位：根据设计及现场条件，确定50cm水平线，然后在墙面弹出顶棚T型主龙骨控制线，在顶棚弹出吊杆固定线。 2、吊杆安装：吊杆采用φ6钢筋，用L25角铁及φ6膨胀栓固定，要求焊接牢固，吊杆满刷防锈漆两遍，吊杆间距不大于1200mm，主龙骨间距不大于1200mm，吊杆要求顺直。 3、龙骨安装：38主龙骨与吊杆间用38吊件连接，经拉线调平后安装T型主龙骨，T型主龙骨与专用挂件与主龙骨连接，挂件必须夹紧。 4、铝扣板安装：经调平调直主龙骨后，即可安装铝扣板，安装时从一边开始拉线控制T型付龙骨的顺直，操作人员要戴上线手套，避免污染方板，边安装边调整方板平调度，方板要安放到位，边安装边用毛巾擦拭干净。 二.质量要求：轻钢龙骨架和铝扣板的品种、材质颜色、规格、平整度均能符合设计要求， 龙骨安装位置正确，平整、吊杆安装牢固，无松动，罩面板表面平整，无损伤、缺棱掉角，无污染。
2.面层材料品种、规格:铝扣板 600*600*0.8
二、安装部分
i | LED吸顶灯 | 规格:600*600 48w | 27 | 套 | 一.安装要求:1、与吸顶灯电源进线连接的两个线头，电气接触应良好，还要分别用黑胶布包好，并保持一定的距离，如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下，以免短路，发生危险。 2、层较高或天花板有震动的房间适宜安装吸顶灯。在砖石结构中安装吸顶灯时，应采用预埋螺栓，或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定；不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可靠，并可延长其使用寿命。 二、质量要求：符合设计国家标准，安装牢固可靠。
11 | 照明开关 | 距地1.3m | 3 | 套 | 1、开关位置应便于操作，安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。且操作灵活、接触可靠。 2、开关安的位置要求是：开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1300mm。 3、开关安装允许偏差值的规定是：并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。 相线应经开关控制。 4、开关接线，应符合以下要求： 相线应经开关控制。接线时应仔细辩认，识别导线的相线与零线，严格做到一控制（即分断或接通）电源相线，应使开关断开后灯具上不带电。
12 | 电源线 | 规格:BV-2.5mm2 | 750 | m | 1、 布放电缆的规格、路由、位置、截面积必须与设计文件相符。 2 、电缆应排列整齐，转弯处应均匀圆滑，不得溢出槽道，绑扎后的电缆应相互紧密靠拢，绑扎的间距均匀，松紧适度，外观平直整齐，扎带头必须剪切平整。 3 、架内电缆排列整齐，预留长度适中，接线位置符合设计要求，螺丝需拧紧。 4 、电缆外表整齐、光滑、无破损、无污，跨过不平或锋利地方时要做好保护。 5 、交流电缆、直流电缆、信号电缆应分槽布放，尽量避免交叉，无法满足时，应加以保护。 6、 每根电缆两端都应有明确的标签，交流线线序分别用热缩套管黄、绿、红、蓝区分，直流线用红、蓝（黑）区分，地线用黑色。 7、 铜耳规格与线径相符，并且要两点压接，压接后线耳不变型，线丝不外露。 8 、电缆应采用整段线料，中间无驳接现象。
13 | 电源线 | 规格:BV-4mm2 | 30 | m
14 | 电源线 | 规格:BV-6mm2 | 400 | m
15 | 电源线 | 规格:BV-16mm2 | 1 | m
16 | 网线 | 网线 | 2100 | m | 1、双绞线布放前应核对型号、规格、路由及位置与设计规定相符，室外布线用室外线，室内布线用室内线。布放平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不应受到外力的积压和损伤；在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端的位置，标签书写应清晰，端正和正确，布放时应有冗余。 2、双绞线在走廊和室内走线应在槽板或PVC管内，应平直走线； 3、计算机到交换机的双绞线最长距离为100米，超过100 米的需用交换机级连加长； 4、双绞线在机房内走线要捆成线札，走线要有一 定的规则，不可乱放； 5、双绞线两端要标明编号，便于了解结点与交换机接 口的对应关系； 6、双绞线应牢靠地插入交换机和工作站的网卡上； 7、选用八芯双绞线，自己安装接头时，八根线都 应安装好，不要只安装四根线、剪断另外四根线。
17 | 5孔插座 | 距地300mm | 267 | 套 | 1、插座应采用安全型插座，其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。 插座标高允许偏差值应符合以下规定：同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。 并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 2、插座的接线，应符合以下要求：单相二孔插座，面对插座的右侧一端接相线，左侧一端接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。 3、插座的接地端子不应与零线端子直接连接。同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。 4、明装插座必须安装在塑料台上，位置应垂直端正，用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒，盖板应端正，紧贴墙面。
18 | 网络插座 | 距地300mm | 9 | 套
19 | 金属线槽 | 规格:100*50 1.2mm | 80 | m | 1、 槽道的安装位置、规格、路由等应符合施工图的平面设计，偏差不能超过50mm。 2 、走线槽道应成一直线，偏差不应大于30mm。列槽与主槽应保持平行或垂直。 3 、走线槽应保持垂直、水平，无起伏歪斜现象，其水平度应在水平尺的合格线内。 4 、走线槽应安装牢固，并与就近柱、梁加固。 5 、有切口的地方必须打磨至无毛刺，并涂防锈油漆，有锋利的地方要加以保护，凸出地方应有保护措施。 6 、连固铁与上架、槽道与上梁接续应牢固、平直、无明显弯曲；电缆支架安装应端正，距离均匀。 7 线槽的盖板、侧板、底板安装应完整，零件应齐全，缝隙均匀。 .8、 列间撑铁的安装应在一直线上，两端对墙加固应符合施工图设计要求。 9 、吊挂或支撑安装应牢固，保持垂直，方向一致，且间距不应大于2000mm。 10、 铁件的漆面应完整无损，如需补漆其颜色与原漆色应基本一致。 11、 所有螺丝必须拧紧。
| 金属线槽 | 规格:200*100 1.2mm | 80 | m
| 配电箱 | 安装方式:悬挂嵌入式 | 1 | 台 | 1、配电箱的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准（国家标准 GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。 2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求。 3、配电箱、 柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱要求采用符合 4、 配电箱内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验，如设计图纸中设计的电表由供电部门安装，配电箱柜应留有装表计量的位置， 5、其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 6、提供所有元件、导合格证及中支说明书（实行强制认证的提供 CCc 认证证书及 CCc 试验报告）。进口产品提供商检证明。 7、配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。
| PVC配管 | 规格:管径20 | 80 | m